## 封-1-1 招标工程量清单封面
|  | 西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 总说明
总 说 明
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 |  | 第 1 页 共 1 页
1.工程概况 建设规模：106435.28m2 建设地点：四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇 招标文件：清单由业主提供，根据招标清单进行报价 2.工程招标和分包范围：A区、B区、C区、D区：1、消火栓灭火系统（不包括消防水池、水箱的进水管路）；消防水喷淋系统（不包括消防水池、水箱的进水管路）；气体灭火系统。 2、消防火灾自动报警及联动系统；消防广播；消防电话；防火门监控系统；电气火灾监控系统；消防电源监控系统。 3、挡烟垂壁及防火卷帘及本工程自身涉及的防火封堵。 4、不包含应急照明系统（包括管线、桥架及灯具的供货安装）。 5、不包含强电系统（包括变配电室到消防配电箱电缆或电线、桥架敷设安装；消防泵、喷淋泵控制柜、消防双电源柜、机械应急启动柜等共6台及柜（箱）前后端进出电缆（线）、桥架、线管敷设安装；）。 6、不包含总坪室外消防水电系统。 7、不包含防火涂料涂刷。 3.工程量清单编制依据：按《建设工程工程量清单计价规范2013》及四川省通用安装工程量清单计价定额2020进行编制 4.设计优化调整具体内容 （1）消防水系统中所有消火栓环网管径由DN200更换为DN150。 （2）优化C区、D区车库喷淋系统为湿式系统，主管管径由DN200更换为DN150，取消泡沫罐及相关附件。 （3）优化A区、B区、C区、D区喷淋系统，喷淋间距适当增大，减少喷头数量 （4）取消D区地下室内弱电机房气体灭火及泄压口。 （5）明确消火栓的支管管径为DN65。 （6）调整后A、B、C、D区室内消火栓采用热浸镀锌钢管、喷淋采用热浸镀锌钢管。
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防水系
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
消火栓系统
1 | 030901001001 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:消火栓热浸镀锌钢管 3.型号、规格:DN65 4、公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1130.92
2 | 030901001002 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:消火栓热浸镀锌钢管 3.型号、规格:DN150 4、公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补 |  | m | 1283.86
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
3 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质：型钢综合 2.管架形式：综合考虑，消防支架 3.其他：包含除锈、刷油等、满足设计、规范、技术标准、使用功能等相关要求 |  | Kg | 2414.78
4 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种 ：红丹和石油沥青两道防腐 3.涂刷遍数、漆膜厚度 4.标志色方式、品种：1）给水管道应为蓝色环；2）热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环；3）中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环；4）排水管道应为黄棕色环。5）消防架空管道外应刷红色油漆或涂红色色环标志，并注明管道名称和水流方向标识 |  | m2 | 933.28
5 | 031003003040 | 蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.材质：阀体采用铸铁 |  | 个 | 9
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
6 | 031003003007 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 27
7 | 031003001009 | 自动排气阀 DN25 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.材质综合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
8 | 030601002011 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.含配套附件及阀门 3.含强度及严密性试验 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
及验收要求等
9 | 031003009011 | 金属波纹管 DN150 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN150 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 |  | 个 | 14
10 | 030901010013 | 减压稳压消火栓 单栓 | 1.名称：减压稳压消火栓 单栓 2.型号、规格：DN65 普通型、薄型综合考虑 3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4.箱内配置满足招标技术要求 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 套 | 111
11 | 031003003014 | 试验消火栓 DN65 | 1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：DN65 3.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
12 | 030901013015 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.放置于灭火箱内 4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 |  | 具 | 246
13 | 030901013016 | 磷酸铵盐干 | 1.名称：磷酸铵 |  | 具 | 96
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 粉灭火器 MF/ABC6 | 盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.放置于灭火箱内 4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求
14 | 031002003044 | 一般穿楼板套管 DN100 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN100（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 33
15 | 031002003017 | 一般穿楼板套管 DN150 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN150（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
16 | 031002003018 | 穿墙套管PVC DN65 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN65（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 14
17 | 031002003019 | 穿墙套管PVC DN150 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN150（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 55
18 | 031002003020 | 穿墙套管PVC DN200 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN200（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 |  | 个 | 6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求
19 | 031002003045 | 穿墙钢套管 DN100 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN100（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 18
20 | 031002003021 | 穿墙钢套管 DN150 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN150（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图 |  | 个 | 55
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
集、规范、设计及验收要求等
21 | 031002003022 | 穿墙钢套管 DN200 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN200（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 33
22 | 030905002023 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火控制装置调试 2.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 点 | 111
分部小计
喷淋系统
23 | 030901001001 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN25 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN25 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安 |  | m | 4436.221
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
24 | 030901001002 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN32 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN32 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 3472.224
25 | 030901001003 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN40 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外 |  | m | 1133.971
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
壁镀锌） 3.型号、规格:DN40 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
26 | 030901001004 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN50 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质: 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN50 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 |  | m | 1105.929
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
27 | 030901001005 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN65 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格: DN65 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 253.03
28 | 030901001006 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN80 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN80 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲 |  | m | 306.311
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
29 | 030901001007 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN100 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格: DN100 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 215.939
30 | 030901001008 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN150 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN150 4.公称压力、连 |  | m | 1254.445
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
31 | 030901001009 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN200 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN200 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 618.585
32 | 031002001010 | 管道支架 | 1.材质：型钢综 |  | Kg | 12796.65
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
合 2.管架形式：综合考虑，消防支架 3.其他：满足设计、规范、技术标准、使用功能等相关要求
33 | 031201001011 | 管道刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种 ：红丹和石油沥青两道防腐 3.涂刷遍数、漆膜厚度 4.标志色方式、品种：1）给水管道应为蓝色环；2）热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环；3）中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环；4）排水管道应为黄棕色环。5）消防架空管道外应刷红色油漆或涂红色色环标志，并注明管道名称和水流方向标识 |  | m2 | 2604.81
34 | 031003009012 | 金属波纹管DN100 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN100 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 |  | 个 | 2
35 | 031003009013 | 金属波纹管 DN150 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN150 3.连接形式、焊 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求
36 | 031003009014 | 金属波纹管 DN200 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN200 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 |  | 个 | 8
37 | 030903007015 | 泡沫液比例混合器 | 1.类型：泡沫液比例混合器 2.型号、规格：抗溶性泡沫 3.二次灌浆材料 4.喷水强度泡沫混合液连续供给时间不应小于10min；泡沫混合液与水的连续供给时间之和不应小于60min，比例混合器的混合比取6%，泡沫罐体积为200 |  | 台 | 2
38 | 030903008016 | 泡沫罐 PGNL2000 | 1.质量/容量：2000L 2.型号、规格 ：2000L 3.二次灌浆材料 |  | 台 | 1
39 | 030901004017 | 湿式报警阀组 DN150 | 1.名称：湿式报警阀组 2.型号、规格：DN150 3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试 |  | 组 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
40 | 030901004018 | 湿式报警阀组 DN200 | 1.名称：湿式报警阀组 2.型号、规格：DN200 3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 组 | 2
41 | 030807003019 | 安全信号蝶阀 DN150 | 1.名称:安全信号蝶阀 2.规格:DN150 3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 15
42 | 030807003020 | 安全信号蝶阀 DN200 | 1.名称:安全信号蝶阀 2.规格:DN200 3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及 |  | 个 | 7
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
43 | 031003003021 | 止回阀 DN50 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN50 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
44 | 031003003022 | 泄水阀 DN20 | 1.名称：泄水阀 2.规格：DN20 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 7
45 | 031003001023 | 电磁阀 DN50 | 1.名称：电磁阀 2.规格：DN50 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综 |  | 个 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
合考虑，含接线，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
46 | 030901006024 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器 2.规格:DN150 3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
47 | 030901006025 | 水流指示器 DN200 | 1.名称：水流指示器 2.规格:DN200 3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
48 | 031003001026 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气 |  | 个 | 8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | DN25 | 阀 2.规格:DN25 3.材质综合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
49 | 030901008027 | 末端试水阀 DN25 | 1.类型：末端试水阀 2.型号、规格：DN25 3.阀门的结构、材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 套 | 1
50 | 030901008028 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称：末端试水装置 2.规格型号： DN25 3.材质:综合考虑 4.配套阀门安装、压力试验及调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 组 | 6
51 | 031003003029 | 泡沫液浮球阀 DN50 | 1.类型：泡沫液浮球阀 2.型号、规格：DN50 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.阀门的结构、材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
52 | 030901003030 | 喷淋喷头（无吊顶） | 1.名称:喷淋喷头 2.安装部位:室内，无吊顶 3.型号、规格:综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 3181
53 | 031002003031 | 一般穿楼板套管 DN150 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN150（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
54 | 031002003032 | 一般穿楼板套管 DN200 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN200（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
55 | 031002003033 | 穿墙套管PVC DN25 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN25（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 31
56 | 031002003034 | 穿墙套管PVC DN32 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN32（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 |  | 个 | 13
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求
57 | 031002003035 | 穿墙套管PVC DN40 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN40（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 15
58 | 031002003036 | 穿墙套管PVC DN50 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN50（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 6
59 | 031002003037 | 穿墙套管PVC DN65 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN65（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
相关技术及竣工验收要求
60 | 031002003038 | 穿墙套管PVC DN80 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN80（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 2
61 | 031002003039 | 穿墙套管PVC DN100 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN100（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 5
62 | 031002003040 | 穿墙套管PVC DN150 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN150（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 56
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
63 | 031002003041 | 穿墙套管PVC DN200 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN200（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 5
64 | 031002003042 | 穿墙钢套管 DN150 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN150（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
65 | 031002003043 | 穿墙钢套管 DN200 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN200（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
66 | 030905002044 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷淋灭火控制装置调试 2.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 点 | 6
分部小计
单价措施项目
| 2.1 | 专业措施项目
67 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
68 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
69 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
70 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
71 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
72 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
73 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
74 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
75 | 031301009001 | 特殊地区施 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
工增加
76 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
77 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
78 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
79 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
80 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
81 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
82 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
83 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
84 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防电系
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
火灾报警系统
1 | 030411003001 | 防火桥架 FH-MR:50x25 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:50*25 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 68.24
2 | 030411003002 | 防火桥架 FH-MR:100x50 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:100*50 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防 |  | m | 50.02
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
3 | 030411003003 | 防火桥架 FH-MR:150x75 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:150x75 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 197.75
4 | 030411003006 | 防火桥架 FH-MR:200x150 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:200*100 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、 |  | m | 194.96
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
5 | 030413001006 | 桥架支撑架、支吊架制作及安装 | 1.名称：桥架支撑架、支吊架制作及安装 2.材质：型钢 3.规格：综合考虑 4.支架除锈、刷油（含防火涂料等）、防腐 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | t | 0.5
6 | 030409002007 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25*4 2.材质：热镀锌扁钢 3.型号规格：—25*4 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 577.15
7 | 030411004069 | 电气配线 WDZN-BYJ-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-4mm2 |  | m | 2060.14
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
8 | 030408002011 | 电气配线 WDZN-RYS-2x2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 5654.56
9 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 11719.6
10 | 030411004068 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满 |  | m | 6289.42
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
11 | 030408002012 | 控制电缆 WDZN-KYJY-2x1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号： WDZN-KYJY-2x1.5mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 106.81
12 | 030408002013 | 控制电缆 WDZN-KYJY-4x1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-4x1.5mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 41.42
13 | 030408002015 | 控制电缆 WDZN-KYJY-5x1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-5x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内、线槽内敷设等综合考虑 |  | m | 4791.76
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
14 | 030408007015 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：终端头 ≤6芯 3.材质、类型：控制电缆终端头 4.安装部位：综合 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 8
15 | 030411001078 | 电气配管 PC20 | 1.名称: 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: |  | m | 2707.55
16 | 030411001076 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 3638.42
17 | 030411001077 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 |  | m | 3179.65
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
18 | 030904003018 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.规格：满足设计要求 3.安装方式;消火栓箱内安装 4.其它:满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 |  | 个 | 109
19 | 030506004019 | 火灾应急广播扬声器 BG5-2/YXJ3-4A | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.类别:消防系统 3.规格:BG5-2/YXJ3-4A 3W 4.安装方式:吸顶安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 81
20 | 030904008020 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:GST-LD-8300 3.类型:输入模块 4.安装方式;综合 5.接线端子压线, |  | 个 | 30
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
21 | 030904008021 | 输入/输出模块 | 1.名称：输入/输出模块 2.规格：GST-LD-8301 3.类型:输入/输出模块 4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 20
22 | 030904008022 | 总线广播模块 | 1.名称:总线广播模块 2.规格:满足使用要求 3.类型:总线广播模块 4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 7
23 | 030904008023 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合 4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 5.其他要求：满足相关标准图 |  | 台 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
集、规范、设计及验收要求等
24 | 030904005024 | 火灾声光警报器 | 1.名称：火灾声光警报器 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 72
25 | 030904008025 | 接线端子箱 | 1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合 4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 7
26 | 030904008026 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:GST-LD-8313 3.类型:隔离器 4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 40
27 | 030504002027 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘 2.规格：满足使 |  | 台 | 7
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
28 | 030904001028 | 点型光电感烟火灾探测器(编码型) | 1.名称：点型光电感烟火灾探测器(编码型) 2.规格：JTY-GM-GST9611 3.线制：综合 4.类型：感烟探测器 5.安装方式;吸顶安装 6.接线端子压线,单体调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 534
29 | 030904001028 | 点型光电感温火灾探测器(编码型) | 1.名称：点型光电感温火灾探测器(编码型) 2.规格：JTY-GM-GST9611 3.线制：综合 4.类型：感烟探测器 5.安装方式;吸顶安装 6.接线端子压线,单体调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 16
30 | 030904003029 | 手动报警按钮（带消防电话插孔） | 1.名称：带消防电话插孔手动报警按钮 2.规格：满足使用要求 |  | 个 | 72
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
31 | 030411006030 | 钢制接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.材质:钢盒 3.规格：86 4.安装形式：明装或暗装等综合 5.特别说明:含刨沟槽、填沟槽、安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 895
32 | 030409010001 | 弱电专用浪涌保护器 | 1.名称:弱电专用浪涌保护器 2.安装方式;综合 3.接线端子压线,单体调试 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 3
33 | 030905003031 | 防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀 | 1.调试内容：正压送风阀、排烟阀、防火阀 2.数量：该标段内的本区域 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
34 | 030905003032 | 防火控制装置调试 广播、通讯分机及插孔 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 |  | 个 | 156
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
2.数量：含本项目全部点位 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
35 | 030905001033 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:本项目设计的所有火灾报警系统的报警设备的点数 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
消防防火门监控系统
36 | 030507009001 | 消防防火门监控区域分机 | 1.名称:消防防火门监控区域分机 2.类型:消防防火门监控 3.路数：满足使用要求 4.安装方式：综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 1
37 | 030904003004 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试 4.其他要求：满 |  | 个 | 76
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
38 | 030904003005 | 电动闭门器 | 1.名称：电动闭门器 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 6
39 | 030411006008 | 终端接线盒 | 1.名称:终端接线盒 2.材质:钢盒 3.规格：86 4.安装形式：明装或暗装等综合 5.特别说明:含刨沟槽、填沟槽、安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 82
40 | 030411001079 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 318.55
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
41 | 030411001080 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 53.1
42 | 030411004068 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1886.52
43 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1269.77
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
44 | 030905001011 | 消防防火门监控系统调试 | 1.名称:消防防火门监控系统调试 2.其他：包括系统范围内全部内容 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
电气火灾监控系统
45 | 030904010001 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2.类型:电气火灾监控 3.路数：满足使用要求 4.安装方式：室内 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 3
46 | 030408002002 | 电气配线 WDZN-RYS-4×1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-4×1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1149.36
47 | 030411001081 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 |  | m | 56.51
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
48 | 030905001004 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.其他：包括系统范围内全部内容 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
消防设备电源监控系统
49 | 030904010002 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称消防设备电源监控模块 2.类型:消防设备电源监控模块 3.路数：满足使用要求 4.安装方式：室内 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 7
50 | 030411001082 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 |  | m | 39.8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
51 | 030411004068 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1890.91
52 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 969.09
53 | 030905001006 | 消防设备电源监控系统 | 1.名称:消防设备电源监控系统调 |  | 系统 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 调试 | 试 2.其他：包括系统范围内全部内容 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
分部小计
防火卷帘及挡烟垂壁
54 | 010803002001 | 防火卷帘 | 1.门代号及洞口尺寸: 2.门材质: 3.启动装置品种、规格: |  | m2 | 115.98
55 | 011210004001 | 固定挡烟垂壁 | 1.边框材料种类、规格: 2.隔板材料品种、规格、颜色: 3.嵌缝、塞口材料品种: |  | m2 | 221.19
分部小计
单价措施项目
| 2.1 | 专业措施项目
56 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
57 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
58 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
59 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
60 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\A区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
61 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
62 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
63 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
64 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
65 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
66 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
67 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
68 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
69 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
70 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
71 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
72 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
73 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防水系_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
消火栓系统
1 | 030901001001 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:消火栓热浸镀锌钢管 3.型号、规格:DN65 4、公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1089.714
2 | 030901001002 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:消火栓热浸镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4、公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补 |  | m | 295.968
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
3 | 030901001002 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:消火栓热浸镀锌钢管 3.型号、规格:DN150 4、公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1142.025
4 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质：型钢综合 2.管架形式：综合考虑，消防支架 3.其他：包含除锈、刷油等、满足设计、规范、技术标准、使用功能等相关要求 |  | Kg | 2527.71
5 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种 ：红 |  | m2 | 955.97
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
丹和石油沥青两道防腐 3.涂刷遍数、漆膜厚度 4.标志色方式、品种：1）给水管道应为蓝色环；2）热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环；3）中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环；4）排水管道应为黄棕色环。5）消防架空管道外应刷红色油漆或涂红色色环标志，并注明管道名称和水流方向标识
6 | 031003003007 | 蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 15
7 | 031003003008 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 |  | 个 | 27
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
8 | 031003001010 | 自动排气阀 DN25 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.材质综合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
9 | 030601002011 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.含配套附件及阀门 3.含强度及严密性试验 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
10 | 031003009012 | 金属波纹管 DN150 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN150 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 |  | 个 | 22
11 | 030901010014 | 减压稳压消火栓 单栓 | 1.名称：减压稳压消火栓 单栓 2.型号、规格：DN65 普通型、薄型综合考虑 3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 |  | 套 | 120
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4.箱内配置满足招标技术要求 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
12 | 031003003015 | 试验消火栓 DN65 | 1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：DN65 3.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
13 | 030901013016 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.放置于灭火箱内 4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 |  | 具 | 280
14 | 030901013017 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC6 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC6 3.放置于灭火箱内 4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 |  | 具 | 94
15 | 031002003019 | 一般穿楼板套管 DN100 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN100（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规 |  | 个 | 31
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
16 | 031002003020 | 一般穿楼板套管 DN150 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN150（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 6
17 | 031002003044 | 一般穿楼板套管 DN200 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN200 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
18 | 031002003021 | 穿墙套管PVC DN65 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN65（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 12
19 | 031002003022 | 穿墙套管PVC DN100 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN100（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 9
20 | 031002003023 | 穿墙套管PVC DN150 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN150（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈 |  | 个 | 40
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求
21 | 031002003024 | 穿墙套管PVC DN200 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN200（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 1
22 | 031002003045 | 穿墙钢套管 DN100 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN100 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 7
23 | 031002003025 | 穿墙钢套管 DN150 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN150（介质管道管径） 3.套管孔洞预 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
24 | 031002003026 | 穿墙钢套管 DN200 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN200（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 51
25 | 030905002027 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火控制装置调试 2.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 点 | 121
分部小计
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
喷淋系统
26 | 030901001001 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN25 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN25 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 3218.875
27 | 030901001002 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN32 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN32 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、 |  | m | 2578.427
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
28 | 030901001003 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN40 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN40 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 638.698
29 | 030901001004 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN50 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质: 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN50 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安 |  | m | 592.599
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
30 | 030901001005 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN65 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格: DN65 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 162.385
31 | 030901001006 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN80 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外 |  | m | 284.366
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
壁镀锌） 3.型号、规格:DN80 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
32 | 030901001007 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN100 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格: DN100 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 |  | m | 225.198
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
33 | 030901001008 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN150 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN150 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 767.688
34 | 030901001009 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN200 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN200 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲 |  | m | 885.588
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
35 | 031002001010 | 管道支架 | 1.材质：型钢综合 2.管架形式：综合考虑，消防支架 3.其他：包含除锈、刷油等、满足设计、规范、技术标准、使用功能等相关要求 |  | Kg | 9353.82
36 | 031201001011 | 管道刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种 ：红丹和石油沥青两道防腐 3.涂刷遍数、漆膜厚度 4.标志色方式、品种：1）给水管道应为蓝色环；2）热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环；3）中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环；4）排水管道应为黄棕色环。5）消防架空管道外应刷红色油漆或涂红色色环标志，并注明管道名称和水流方向标识 |  | m2 | 2093.83
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
37 | 030903007012 | 泡沫液比例混合器 | 1.类型：泡沫液比例混合器 2.型号、规格：抗溶性泡沫 3.二次灌浆材料 4.喷水强度泡沫混合液连续供给时间不应小于10min；泡沫混合液与水的连续供给时间之和不应小于60min，比例混合器的混合比取6%，泡沫罐体积为200 |  | 台 | 4
38 | 030903008013 | 泡沫罐 PGNL2000 | 1.质量/容量：2000L 2.型号、规格 ：2000L 3.二次灌浆材料 |  | 台 | 1
39 | 031003001014 | 泡沫液控制阀 DN50 | 1.名称：泡沫液控制阀 2.规格：DN50 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，含接线，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
40 | 030601002015 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.规格、技术参数:综合考虑 3.安装部位及方式:综合考虑 4、含所有附配件制作、安装及调试 5.其他要求：满 |  | 台 | 6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
41 | 030901004016 | 湿式报警阀组 DN150 | 1.名称：湿式报警阀组 2.型号、规格：DN150 3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 组 | 3
42 | 030901004017 | 湿式报警阀组 DN200 | 1.名称：湿式报警阀 2.型号、规格：DN200 3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 组 | 3
43 | 030807003018 | 安全信号蝶阀 DN150 | 1.名称:安全信号蝶阀 2.规格:DN150 3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 |  | 个 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
44 | 030807003019 | 安全信号蝶阀 DN200 | 1.名称:安全信号蝶阀 2.规格:DN200 3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 6
45 | 031003003020 | 止回阀 DN50 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN50 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
46 | 030901006021 | 水流指示器 DN200 | 1.名称：水流指示器 2.规格:DN200 3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑，采用法兰 |  | 个 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
47 | 030901006022 | 水流指示器DN150 | 1.名称：水流指示器 2.规格:DN150 3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 3
48 | 031003009023 | 金属波纹管 DN50 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN50 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 |  | 个 | 2
49 | 031003009023 | 金属波纹管 DN65 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN65 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
50 | 031003009024 | 金属波纹管 DN150 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN150 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 |  | 个 | 10
51 | 031003009025 | 金属波纹管 DN200 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN200 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 |  | 个 | 6
52 | 031003001026 | 电磁阀 DN50 | 1.名称：电磁阀 2.规格：DN50 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，含接线，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 4
53 | 031003001027 | 自动排气阀 DN25 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.材质综合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计 |  | 个 | 8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
及验收要求等
54 | 030901008028 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称：末端试水装置 2.规格型号： DN25 3.材质:综合考虑 4.配套阀门安装、压力试验及调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 组 | 6
55 | 030901003029 | 喷淋喷头（有吊顶） | 1.名称:喷淋喷头 2.安装部位:室内，有吊顶，含装饰盘 3.型号、规格:综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 18
56 | 030901003030 | 喷淋喷头（无吊顶） | 1.名称:喷淋喷头 2.安装部位:室内，无吊顶 3.型号、规格:综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2114
57 | 031002003031 | 一般穿楼板套管 DN150 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN200（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综 |  | 个 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
58 | 031002003032 | 穿墙套管PVC DN25 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN25（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 7
59 | 031002003033 | 穿墙套管PVC DN32 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN32（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 10
60 | 031002003034 | 穿墙套管PVC DN40 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN40（介质管道 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求
61 | 031002003035 | 穿墙套管PVC DN50 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN50（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 5
62 | 031002003036 | 穿墙套管PVC DN65 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN65（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 4
63 | 031002003037 | 穿墙套管PVC DN80 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN80（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及 |  | 个 | 6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求
64 | 031002003038 | 穿墙套管PVC DN100 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN100（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 16
65 | 031002003039 | 穿墙套管PVC DN150 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN150 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 25
66 | 031002003040 | 穿墙套管PVC DN200 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN200（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
相关技术及竣工验收要求
67 | 031002003041 | 穿墙钢套管 DN100 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN100（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
68 | 031002003042 | 穿墙钢套管 DN150 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN150（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 13
69 | 031002003043 | 穿墙钢套管 | 1.名称、类型： |  | 个 | 8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | DN200 | 穿墙钢套管 2.型号、规格：DN200（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
70 | 030905002044 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷淋灭火控制装置调试 2.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 点 | 6
分部小计
气体灭火系统
71 | 030902009001 | 变电所设成套七氟丙烷灭火装置 | 1.名称：变电所设成套七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格、性能参数： V=150L 3.含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4.含基础支架制作、安装、除 |  | 套 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
锈、刷油漆 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
72 | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格：70L 2.气体试喷 |  | 点 | 5
分部小计
单价措施项目
| 2.1 | 专业措施项目
73 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
74 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
75 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
76 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
77 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
78 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
79 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
80 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
81 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
82 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
83 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
84 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
85 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
86 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
87 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
88 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
89 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
90 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防电系_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
火灾报警系统
1 | 030411003002 | 防火桥架 FH-MR:100x50 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:100*50 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 189.39
2 | 030411003003 | 防火桥架 FH-MR:150x75 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:150*75 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防 |  | m | 115.27
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
3 | 030411003004 | 防火桥架 FH-MR:200x100 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:200*100 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 77.39
4 | 030411003007 | 防火桥架 FH-MR:200x150 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:200*100 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、 |  | m | 71.34
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
5 | 030411003005 | 防火桥架 FH-MR:300x150 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:300*150 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 113.13
6 | 030411003008 | 防火桥架 FH-MR:400x150 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:400*200 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖 |  | m | 5.44
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
7 | 030413001007 | 桥架支撑架、支吊架制作及安装 | 1.名称：桥架支撑架、支吊架制作及安装 2.材质：型钢 3.规格：综合考虑 4.支架除锈、刷油（含防火涂料等）、防腐 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | t | 0.95
8 | 030409002008 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25*4 2.材质：热镀锌扁钢 3.型号规格：—25*4 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 688.55
9 | 030411004068 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 |  | m | 5465.16
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
10 | 030411004069 | 电气配线 WDZN-BYJ-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-4mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 4338.28
11 | 030408002011 | 电气配线 WDZN-RYS-2x2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 3428.17
12 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内 |  | m | 10198.42
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
13 | 030408002012 | 控制电缆 WDZN-KYJY-2x1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-2x1.5mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 117.72
14 | 030408002013 | 控制电缆 WDZN-KYJY-4x1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-4x1.5mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 166.42
15 | 030408002015 | 控制电缆 WDZN-KYJY-5×1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-5×1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管 |  | m | 3200.34
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
内、线槽内敷设等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
16 | 030408007016 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：终端头 ≤6芯 3.材质、类型：控制电缆终端头 4.安装部位：综合 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 132
17 | 030411001074 | 电气配管 PC20 | 1.名称: 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: |  | m | 2305.31
18 | 030411001017 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 3039.37
19 | 030411001018 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 |  | m | 2623.8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
20 | 030904003020 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.规格：满足设计要求 3.安装方式;消火栓箱内安装 4.其它:满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 |  | 个 | 110
21 | 030506004021 | 火灾应急广播扬声器 BG5-2/YXJ3-4A | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.类别:消防系统 3.规格:BG5-2/YXJ3-4A 3W 4.安装方式:吸顶安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 61
22 | 030904008022 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:GST-LD-8300 3.类型:输入模块 4.安装方式;综合 |  | 个 | 30
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
23 | 030904008023 | 输入/输出模块 | 1.名称：输入/输出模块 2.规格：GST-LD-8301 3.类型:输入/输出模块 4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 42
24 | 030904008024 | 总线广播模块 | 1.名称:总线广播模块 2.规格:满足使用要求 3.类型:总线广播模块 4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 6
25 | 030904008025 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合 4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 5.其他要求：满 |  | 台 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
26 | 030904005026 | 火灾声光警报器 | 1.名称：火灾声光警报器 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 53
27 | 030904006027 | 消防电话 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:TS-GSTN601 3.安装方式：墙上明装,H=1.5M 4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
28 | 030904008028 | 接线端子箱 | 1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合 4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
29 | 030904008029 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:GST-LD-8313 3.类型:隔离器 4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 42
30 | 030504002030 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 6
31 | 030904001031 | 点型光电感烟火灾探测器(编码型) | 1.名称：点型光电感烟火灾探测器(编码型) 2.规格：JTY-GM-GST9611 3.线制：综合 4.类型：感烟探测器 5.安装方式;吸顶安装 6.接线端子压线,单体调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 298
32 | 030904001032 | 点型感温火灾探测器(编码型) | 1.名称：点型感温火灾探测器(编码型) 2.规格：JTW-ZOM-GST9612 3.线制：综合 |  | 个 | 33
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4.类型：感温探测器 5.安装方式;吸顶安装 6.接线端子压线,单体调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
33 | 030904003033 | 手动报警按钮（带消防电话插孔） | 1.名称：带消防电话插孔手动报警按钮 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 53
34 | 030411006034 | 钢制接线盒 | 1.名称：灯具接线盒 2.材质：钢制 3.规格：两通、三通、四通综合考虑 4.安装形式：明装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 746
35 | 030409010293 | 弱电专用浪涌保护器 | 1.名称:弱电专用浪涌保护器 2.安装方式;综合 3.接线端子压线,单体调试 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 4
36 | 030905003035 | 防火控制装置调试 广 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、 |  | 个 | 117
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 播、通讯分机及插孔 | 通讯分机及插孔 2.数量：含本项目全部点位 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
37 | 030905001037 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:本项目设计的所有火灾报警系统的报警设备的点数 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
消防防火门监控系统
38 | 030507009001 | 消防防火门监控区域分机 | 1.名称:消防防火门监控区域分机 2.类型:消防防火门监控 3.路数：满足使用要求 4.安装方式：综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 1
39 | 030904003002 | 单扇常闭门磁开关 | 1.名称：门磁开关 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试 |  | 个 | 15
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
40 | 030904003003 | 双扇常闭门磁开关 | 1.名称：双扇常闭门磁开关 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 12
41 | 030904003004 | 双扇常开电动闭门器 | 1.名称：双扇常开电动闭门器 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 12
42 | 030411001005 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 235.33
43 | 030411001006 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 |  | m | 90.59
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
44 | 030411006007 | 终端接线盒 | 1.名称:终端接线盒 2.材质:钢盒 3.规格：86 4.安装形式：明装或暗装等综合 5.特别说明:含刨沟槽、填沟槽、安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 40
45 | 030411004068 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1594.28
46 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-2 | 1.名称：电气配线 |  | m | 797.14
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | x1.5mm2 | 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
47 | 030905001038 | 消防防火门监控系统调试 | 1.名称:消防防火门监控系统调试 2.其他：包括系统范围内全部内容 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
电气火灾监控系统
48 | 030904010002 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2.类型:电气火灾监控 3.路数：满足使用要求 4.安装方式：室内 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 28
49 | 030411001002 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 |  | m | 63.91
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
50 | 030408002002 | 电气配线 WDZN-RYS-4×1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-4×1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 366.99
51 | 030905001039 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.其他：包括系统范围内全部内容 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
消防设备电源监控系统
52 | 030904010001 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称消防设备电源监控模块 2.类型:消防设备电源监控模块 |  | 台 | 7
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.路数：满足使用要求 4.安装方式：室内 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
53 | 030411001001 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 80.65
54 | 030411004068 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1615.98
55 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x1.5m |  | m | 828.19
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
m2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
56 | 030905001040 | 消防设备电源监控系统调试 | 1.名称:消防设备电源监控系统调试 2.其他：包括系统范围内全部内容 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
气体灭火系统
57 | 030411004001 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 ZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 157.4
58 | 030408002002 | 电气配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号： ZN-RYS-2*1.5mm2 |  | m | 498.23
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
59 | 030408002003 | 电气配线 WDZN-RYS-4x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：ZN-RYS-4x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 107.35
60 | 030411001004 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 19.61
61 | 030411001005 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设 |  | m | 73.5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
62 | 030904005006 | 火灾声光警报器 | 1.名称：火灾声光警报器 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 4
63 | 030904009007 | 气体灭火控制盘 | 1.名称：气体灭火控制盘 2.线制：满足要求 4.安装方式;综合 5.控制点数量：满足使用要求 6.显示器类型：满足使用要求 7.接线端子压线,单体调试 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 1
64 | 030904005008 | 喷洒指示灯/气体释放警报器 | 1 名称:喷洒指示灯/气体释放警报器 2.规格：GST-LD-8317 2 安装形式:门上方150mm安装 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
65 | 030904003009 | 紧急启动/停止按钮(具有手/自动转换功能) | 1.名称：紧急启动/停止按钮(具有手/自动转换功能) 2.规格：CST-LD-8316 3.安装方式;底距地1.5米贴墙安装 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
66 | 030904008030 | 输入/输出模块 | 1.名称：输入/输出模块 2.规格：GST-LD-8301 3.类型:输入/输出模块 4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
67 | 030411006010 | 钢制接线盒 | 1.名称：灯具接线盒 2.材质：钢制 3.规格：两通、三通、四通综合考虑 4.安装形式：明装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 9
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
分部小计
防火卷帘及挡烟垂壁
68 | 010803002001 | 防火卷帘 | 1.门代号及洞口尺寸: 2.门材质: 3.启动装置品种、规格: |  | m2 | 139.2
69 | 011210004001 | 固定挡烟垂壁 | 1.边框材料种类、规格: 2.隔板材料品种、规格、颜色: 3.嵌缝、塞口材料品种: |  | m2 | 108.25
分部小计
单价措施项目
| 2.1 | 专业措施项目
70 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
71 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
72 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
73 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
74 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
75 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
76 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
77 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
78 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
79 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\B区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
工增加
80 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
81 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
82 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
83 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
84 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
85 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
86 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
87 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防水系_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
消火栓系统
1 | 030901001001 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:消火栓热浸镀锌钢管 3.型号、规格:DN65 4、公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1636.062
2 | 030901001002 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:消火栓热浸镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4、公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补 |  | m | 216.282
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
3 | 030901001003 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:消火栓热浸镀锌钢管 3.型号、规格:DN150 4、公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 2192.153
4 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质：型钢综合 2.管架形式：综合考虑，消防支架 3.其他：包含除锈、刷油等、满足设计、规范、技术标准、使用功能等相关要求 |  | Kg | 4044.5
5 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种 ：红 |  | m2 | 1601.64
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
丹和石油沥青两道防腐 3.涂刷遍数、漆膜厚度 4.标志色方式、品种：1）给水管道应为蓝色环；2）热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环；3）中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环；4）排水管道应为黄棕色环。5）消防架空管道外应刷红色油漆或涂红色色环标志，并注明管道名称和水流方向标识
6 | 031003003007 | 蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 6
7 | 031003003008 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 |  | 个 | 48
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
8 | 031003001010 | 自动排气阀 DN25 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.材质综合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 3
9 | 030601002011 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.含配套附件及阀门 3.含强度及严密性试验 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
10 | 031003009012 | 金属波纹管DN150 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN150 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 |  | 个 | 14
11 | 030901010014 | 减压稳压消火栓 单栓 | 1.名称：减压稳压消火栓 单栓 2.型号、规格：DN65 普通型、薄型综合考虑 3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 |  | 套 | 165
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4.箱内配置满足招标技术要求 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
12 | 031003003015 | 试验消火栓 DN65 | 1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：DN65 3.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
13 | 030901013016 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC2 3.放置于灭火箱内 4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 |  | 具 | 2
14 | 030901013017 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.放置于灭火箱内 4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 |  | 具 | 492
15 | 030901013018 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC6 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC6 3.放置于灭火箱内 4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 |  | 具 | 80
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 031002003310 | 一般穿楼板套管 DN100 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN100（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 41
17 | 031002003309 | 一般穿楼板套管 DN150 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装 2.型号、规格：DN65 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 12
18 | 031002003020 | 一般穿楼板套管 DN200 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格： |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
DN200 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
19 | 031002003021 | 穿墙套管PVC DN65 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN65（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 22
20 | 031002003022 | 穿墙套管PVC DN150 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN150（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 71
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
21 | 031002003023 | 穿墙套管PVC DN200 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN200（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 4
22 | 031002003024 | 穿墙钢套管 DN100 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN100（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 11
23 | 031002003025 | 穿墙钢套管 DN150 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN150（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
24 | 031002003026 | 穿墙钢套管 DN200 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN200（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 104
25 | 031002003027 | 防爆波套管 DN150 | 1.名称、类型：防爆波套管 2.材质：焊接钢管 3.规格： DN150（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 5.填料材质：综合考虑，满足规 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
范及验收要求 6.套管防腐：满足设计及施工规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
26 | 031002003028 | 防爆波套管 DN65 | 1.名称、类型：防爆波套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN65（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 5.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6.套管防腐：满足设计及施工规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 4
27 | 031003003029 | 防护闸阀 DN65 | 1.名称：防护闸阀 2.规格：DN65 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
28 | 031003003030 | 防护闸阀 | 1.名称：防护闸 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | DN150 | 阀 2.规格：DN150 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
29 | 030905002031 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火控制装置调试 2.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 点 | 166
分部小计
喷淋系统
30 | 030901001001 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN25 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN25 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补 |  | m | 6343.894
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
31 | 030901001002 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN32 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN32 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 5157.372
32 | 030901001003 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN40 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN40 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综 |  | m | 1465.75
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
33 | 030901001004 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN50 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质: 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN50 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1979.527
34 | 030901001005 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN65 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） |  | m | 252.135
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.型号、规格: DN65 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
35 | 030901001006 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN80 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN80 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图 |  | m | 484.311
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
集、规范、设计及验收要求等
36 | 030901001007 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN100 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格: DN100 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 382.721
37 | 030901001008 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN150 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN150 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试 |  | m | 3611.33
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
38 | 031002001010 | 管道支架 | 1.材质：型钢综合 2.管架形式：综合考虑，消防支架 3.其他：包含除锈、刷油等、满足设计、规范、技术标准、使用功能等相关要求 |  | Kg | 19677.04
39 | 031201001011 | 管道刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种 ：红丹和石油沥青两道防腐 3.涂刷遍数、漆膜厚度 4.标志色方式、品种：1）给水管道应为蓝色环；2）热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环；3）中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环；4）排水管道应为黄棕色环。5）消防架空管道外应刷红色油漆或涂红色色环标志，并注明管道名称和水流方向标识 |  | m2 | 4148.58
40 | 031003009012 | 金属波纹管 | 1.材质：金属波 |  | 个 | 14
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | DN150 | 纹管 2.规格 ：DN150 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求
41 | 030601002017 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.规格、技术参数:综合考虑 3.安装部位及方式:综合考虑 4、含所有附配件制作、安装及调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 8
42 | 030901007018 | 减压孔板 DN200 | 1.名称:减压孔板 2.规格:DN200 3.孔板孔径：综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
43 | 030901004019 | 湿式报警阀组 DN150 | 1.名称：湿式报警阀组 2.型号、规格：DN150 3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 4.附件配置：含所有附配件制作 |  | 组 | 9
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
安装及调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
44 | 030807003021 | 安全信号蝶阀 DN150 | 1.名称:安全信号蝶阀 2.规格:DN150 3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 34
45 | 031003003023 | 止回阀 DN50 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN50 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
46 | 030901006025 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器 2.规格:DN150 3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合 |  | 个 | 10
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
47 | 031003001026 | 电磁阀 DN50 | 1.名称：电磁阀 2.规格：DN50 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，含接线，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
48 | 031003001027 | 自动排气阀 DN25 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.材质综合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 10
49 | 030901008028 | 末端试水阀 DN25 | 1.类型：末端试水阀 2.型号、规格：DN25 3.阀门的结构、材质、密封方式、压力等级综 |  | 套 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
50 | 030901008029 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称：末端试水装置 2.规格型号： DN25 3.材质:综合考虑 4.配套阀门安装、压力试验及调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 组 | 10
51 | 030901003030 | 喷淋喷头（有吊顶） | 1.名称:喷淋喷头 2.安装部位:室内，有吊顶，含装饰盘 3.型号、规格:综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 4
52 | 030901003031 | 喷淋喷头（无吊顶） | 1.名称:喷淋喷头 2.安装部位:室内，无吊顶 3.型号、规格:综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 4682
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
53 | 030901009032 | 喷头吸热盘 | 1.名称:喷头吸热盘 2.安装部位、规格、材质:综合考虑 3.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 20
54 | 031003003072 | 防护闸阀 DN150 | 1.名称：防护闸阀 2.规格：DN150 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
55 | 031002003034 | 一般穿楼板套管 DN150 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN150（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 10
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
56 | 031002003035 | 穿墙套管PVC DN25 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN25（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 9
57 | 031002003036 | 穿墙套管PVC DN32 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN32（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 49
58 | 031002003037 | 穿墙套管PVC DN40 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN40（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 32
59 | 031002003038 | 穿墙套管PVC DN50 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC |  | 个 | 22
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.型号规格：DN50（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求
60 | 031002003039 | 穿墙套管PVC DN65 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN65（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 1
61 | 031002003040 | 穿墙套管PVC DN80 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN80（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 2
62 | 031002003041 | 穿墙套管PVC DN100 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN100（介质管道管径） |  | 个 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求
63 | 031002003042 | 穿墙套管PVC DN150 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN150（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 61
64 | 031002003043 | 穿墙套管PVC DN200 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN200（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 10
65 | 031002003045 | 穿墙钢套管 DN32 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN32（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
66 | 031002003046 | 穿墙钢套管 DN50 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN50（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
67 | 031002003047 | 穿墙钢套管 DN80 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN80（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
68 | 031002003049 | 穿墙钢套管 DN150 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN150（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 14
69 | 031002003026 | 穿墙钢套管 DN200 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN200（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼 |  | 个 | 16
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
70 | 031002003051 | 防爆波套管 DN25 | 1.名称、类型：防爆波套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN25（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 5.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6.套管防腐：满足设计及施工规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
71 | 031002003052 | 防爆波套管 DN32 | 1.名称、类型：防爆波套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN32（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 5.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6.套管防腐：满足设计及施工规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
及验收要求等
72 | 031002003053 | 防爆波套管 DN50 | 1.名称、类型：人防穿墙管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 5.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6.套管防腐：满足设计及施工规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
73 | 031002003054 | 防爆波套管 DN80 | 1.名称、类型：防爆波套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80（介质管道管径） 4.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 5.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6.套管防腐：满足设计及施工规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
74 | 031002003308 | 防爆波套管 DN150 | 1.名称、类型：防爆波套管 2.材质：焊接钢 |  | 个 | 6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
管 3.规格： DN150 4.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 5.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6.套管防腐：满足设计及施工规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
75 | 030905002056 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷淋灭火控制装置调试 2.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 点 | 8
分部小计
泵房
76 | 030109001001 | 消火栓消防泵 Q=40L/s H=125m N=90kW | 1.设备名称：消火栓消防泵 2.型号、规格：Q=40L/s H=125m N=90kW 3.含减震降噪措施 4.包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管，单根软管长度综合考虑 5.含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |  | 台 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
77 | 030109001002 | 自动喷淋消防泵 Q=40L/s H=125m N=90kW | 1.设备名称：自动喷淋消防泵 2.型号、规格：Q=40L/s H=125m N=90kW 3.含减震降噪措施 4.包括电机的检查接线及调试，配电所需的金属软管，单根软管长度综合考虑 5.含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |  | 台 | 3
78 | 030901001002 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:热浸镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4、公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 2
79 | 030801001004 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.材质：热浸镀锌钢管 |  | m | 25
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
2.规格：DN150 3.连接形式、焊接方法：丝扣连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 5.脱脂设计要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
80 | 030801001005 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN200 | 1.材质：喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 2.规格：DN200 3.连接形式、焊接方法：丝扣连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 5.脱脂设计要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 39.59
81 | 030801001004 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN150 | 1.材质：喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 2.规格：DN150 3.连接形式、焊接方法：丝扣连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求 |  | m | 2.7
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
等 5.脱脂设计要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
82 | 030801001003 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN65 | 1.材质：喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 2.规格： DN65 3.连接形式、焊接方法：丝扣连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 5.脱脂设计要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 3
83 | 030801001003 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN50 | 1.材质：喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 2.规格： DN50 3.连接形式、焊接方法：丝扣连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 5.脱脂设计要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 4.5
84 | 031001007011 | 衬塑钢管 DN200 | 1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 |  | m | 16.5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.规格：DN200 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
85 | 031001007012 | 衬塑钢管 DN300 | 1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN300 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 3.77
86 | 031001007013 | 衬塑钢管 DN350 | 1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 |  | m | 16.3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.规格：DN350 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
87 | 030801001015 | 内外热镀锌钢管 DN150 | 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接形式、焊接方法：丝扣连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 5.脱脂设计要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 37.044
88 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质：型钢综合 2.管架形式：综合考虑，消防支架 3.其他：包含除锈、刷油等、满足设计、规范、 |  | Kg | 214.73
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
技术标准、使用功能等相关要求
89 | 030804001017 | 弯头 DN50 | 1.名称：弯头 2.规格：DN50 3.连接方式：电弧焊 |  | 个 | 1
90 | 030804001018 | 弯头 DN65 | 1.名称：弯头 2.规格：DN65 3.连接方式：电弧焊 |  | 个 | 9
91 | 030804001019 | 弯头 DN100 | 1.名称：弯头 2.规格：DN100 3.连接方式：电弧焊 |  | 个 | 19
92 | 030804001020 | 弯头 DN150 | 1.名称：弯头 2.规格：DN150 3.连接方式：电弧焊 |  | 个 | 14
93 | 030804001021 | 弯头 DN200 | 1.名称：弯头 2.规格：DN200 3.连接方式：电弧焊 |  | 个 | 20
94 | 030804001022 | 三通 DN100 | 1.名称：三通 2.规格：DN100 3.连接方式：电弧焊 |  | 个 | 10
95 | 030804001023 | 三通 DN150*150*65 | 1.名称：三通 2.规格：DN150*150*65 3.连接方式：电弧焊 |  | 个 | 5
96 | 030804001024 | 三通 DN150 | 1.名称：三通 2.规格：DN150 3.连接方式：电弧焊 |  | 个 | 7
97 | 030804001025 | 三通 DN200*200*65 | 1.名称：三通 2.规格：三通 DN200*200*65 3.连接方式：电弧焊 |  | 个 | 3
98 | 030804001026 | 三通 DN200*200*50 | 1.名称：三通 2.规格：三通 DN200*200*50 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 36 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.连接方式：电弧焊
99 | 030804001027 | 三通 DN200*200*150 | 1.名称：三通 2.规格：DN200*200*150 3.连接方式：电弧焊 |  | 个 | 2
100 | 030804001028 | 三通 DN200 | 1.名称：三通 2.规格：三通 DN200 3.连接方式：电弧焊 |  | 个 | 5
101 | 030804001029 | 三通 DN250 | 1.名称：三通 2.规格：DN250 3.连接方式：电弧焊 |  | 个 | 9
102 | 030804001030 | 三通 DN350*250*250 | 1.名称：三通 2.规格：DN350*250*250 3.连接方式：电弧焊 |  | 个 | 2
103 | 030804001031 | 四通 DN200 | 1.名称：四通 2.规格： DN200 3.连接方式：电弧焊 |  | 个 | 3
104 | 030804015032 | 偏心异径管 DN200 | 1.名称:偏心异径管 2.型号、规格:DN200 3..其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
105 | 030804015033 | 偏心异径管 DN250 | 1.名称:偏心异径管 2.型号、规格:DN250 3..其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
106 | 031003003034 | 遥控浮球阀 DN100 | 1.名称：遥控浮球阀 2.规格：DN100 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 37 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.材质：阀体采用铸铁 4.连接形式、安装部位：采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
107 | 030807003035 | 安全信号阀 DN200 | 1.名称:安全信号阀 2.规格:DN200 3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 10
108 | 031003003036 | 安全信号阀 DN150 | 1.名称：安全信号阀 2.规格：DN150 3.材质：阀体采用铸铁 4.连接形式、安装部位：采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 7
109 | 030804015037 | 试水漏斗 DN150 | 1.名称:试水漏斗 2.型号、规格:DN150 3..其他要求：满 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 38 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
110 | 030804015038 | 试水漏斗 DN100 | 1.名称:试水漏斗 2.型号、规格:DN100 3..其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
111 | 031003003039 | 蝶阀 DN65 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN65 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 3
112 | 031003003007 | 蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
113 | 031003003040 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 39 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
114 | 031003003041 | 蝶阀 DN200 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN200 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 6
115 | 031003003043 | 闸阀 DN200 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN200 3.材质：阀体采用铸铁 4.连接形式、安装部位：采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 11
116 | 031003003044 | 闸阀 DN250 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN250 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其 |  | 个 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 40 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
117 | 031003003045 | 闸阀 DN300 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN300 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
118 | 031003001046 | 电动阀 DN350 | 1.名称：电动阀 2.规格：DN350 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，含接线，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 4
119 | 031003003048 | 比例式减压阀 DN100 | 1.名称:比例式减压阀 2.规格: DN100 3、泄压阀材质、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 41 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
120 | 031003003047 | 减压阀组 DN100 | 1.名称:减压阀组 2.规格:DN100 3、泄压阀材质、压力等级综合考虑，配套阀门附件等 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
121 | 031003003047 | 减压阀组 DN200 | 1.名称:减压阀组 2.规格:DN200 3、泄压阀材质、压力等级综合考虑，配套阀门附件等 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
122 | 031003003047 | 试水减压阀组 DN150 | 1.名称:试水减压阀组 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 42 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3、泄压阀材质、压力等级综合考虑，含2个压力表、2个闸阀、1个Y型过滤器、1个比例式减压阀、1个柔性橡胶接头、1个超压泄压阀、1个流量计、1个蝶阀等 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
123 | 031003003051 | 超压泄压阀 DN100 | 1.名称:超压泄压阀 2.规格:DN100 3、泄压阀材质、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 3
124 | 031003003052 | 超压泄压阀 DN150 | 1.名称:超压泄压阀 2.规格:DN150 3、泄压阀材质、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 43 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
125 | 030601004053 | 流量开关 | 1.名称：流量开关 2.型号：详设计 |  | 台 | 8
126 | 030601002054 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.含配套附件及阀门 3.含强度及严密性试验 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 11
127 | 030601002055 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.含所有附配件制作、安装及调试 3.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 5
128 | 031003003056 | 消声止回阀 DN200 | 1.名称:消声止回阀 2.规格:DN200 3.连接形式:采用法兰连接时含法兰及其安装 4.含各类连接方式所需的主材、辅材 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
129 | 030901004057 | 湿式报警阀 | 1.名称：湿式报 |  | 组 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 44 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 组 DN200 | 警阀 2.型号、规格：DN200 3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
130 | 031003003061 | 止回阀 DN50 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN50 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
131 | 031003001062 | 电磁阀 DN50 | 1.名称：电磁阀 2.规格：DN50 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，含接线，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
132 | 030601005063 | 磁悬浮子液位计 | 1.名称:磁悬浮子液位计 |  | 台 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 45 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
2.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
133 | 031003001064 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀） 2.规格：DN25 3.材质：阀体采用铸铁 4.连接形式、安装部位：采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
134 | 031003003065 | Y型过滤器 DN250 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN250 3.材质：阀体采用铸铁 4.连接形式、安装部位：采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 3
135 | 031003010066 | 可曲挠橡胶软接头 DN200 | 1.名称：可曲挠橡胶软接头 2.规格： DN200 3.材质：阀体采用铸铁 4.连接形式、安装部位：采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 3
136 | 031003010067 | 可曲挠橡胶软接头 | 1.名称：可曲挠橡胶软接头 |  | 个 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 46 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | DN250 | 2.规格： DN250 3.材质：阀体采用铸铁 4.连接形式、安装部位：采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
137 | 030804001068 | 防虫网罩 | 1.材质：不锈钢防虫网 |  | 个 | 8
138 | 031003003070 | 水锤消除器 DN200 | 1.名称：水锤消除器 2.规格：DN200 3.材质：阀体采用铸铁 4.连接形式、安装部位：采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
139 | 031003012071 | 旋流防止器 DN350 | 1.类型：旋流防止器 2.型号、规格：DN350 3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 4.附件配置：含本体及附配件制作安装，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
140 | 031002003290 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格： |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 47 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
DN100 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
141 | 031002003306 | 柔性防水套管制作安装 DN350 | 1.名称：柔性防水套管 2.型号、规格：DN350 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
142 | 031002003305 | 柔性防水套管制作安装 DN300 | 1.名称：柔性防水套管 2.型号、规格：DN300 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 48 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
143 | 031002003302 | 柔性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：柔性防水套管 2.型号、规格：DN150 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 7
144 | 031002003300 | 柔性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：柔性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 4
145 | 031002003298 | 柔性防水套管制作安装 DN50 | 1.名称：柔性防水套管 2.型号、规格： |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 49 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
DN50 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
146 | 031002003298 | 柔性防水套管制作安装 DN25 | 1.名称：柔性防水套管 2.型号、规格：DN25 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
147 | 030905002079 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式 |  | 点 | 1
分部小计
气体灭火系统
148 | 030902009001 | 变电所设成套七氟丙烷灭火装置 | 1.名称：变电所设成套七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格、性能参数： V=150L |  | 套 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 50 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4.含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
149 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格 2.气体试喷 |  | 点 | 4
分部小计
单价措施项目
| 2.1 | 专业措施项目
150 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
151 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
152 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
153 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
154 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
155 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
156 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
157 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
158 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
159 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 51 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
工增加
160 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
161 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
162 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
163 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
164 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
165 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
166 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
167 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防电系_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
火灾报警系统
1 | 030411003001 | 防火桥架 FH-MR:100x50 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:100*50 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 309.46
2 | 030411003002 | 防火桥架 FH-MR:150x75 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:150*75 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防 |  | m | 115.2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
3 | 030411003003 | 防火桥架 FH-MR:200x100 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:200*100 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 63.98
4 | 030411003005 | 防火桥架 FH-MR:400x150 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:400*200 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、 |  | m | 317.014
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
5 | 030411003004 | 防火桥架 FH-MR:400x200 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:400*200 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 8.33
6 | 030409002005 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25*4 2.材质：热镀锌扁钢 3.型号规格：—25*4 4.其他要求：满 |  | m | 891.42
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
7 | 030413001006 | 桥架支撑架、支吊架制作及安装 | 1.名称：桥架支撑架、支吊架制作及安装 2.材质：型钢 3.规格：综合考虑 4.支架除锈、刷油（含防火涂料等）、防腐 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | t | 0.95
8 | 030411004068 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 9929.7
9 | 030411004069 | 电气配线 WDZN-BYJ-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-4mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图 |  | m | 2319.33
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
集、规范、设计及验收要求等
10 | 030408002011 | 电气配线 WDZN-RYS-2x2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 4386.09
11 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 15279.05
12 | 030408002012 | 控制电缆 WDZN-KYJY-2x1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-2x1.5mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 269.48
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 030408002013 | 控制电缆 WDZN-KYJY-4x1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号： WDZN-KYJY-4x1.5mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 897.2
14 | 030408002015 | 控制电缆 WDZN-KYJY-5x1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-5x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内、线槽内敷设等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 3452.41
15 | 030408007019 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：终端头 ≤6芯 3.材质、类型：控制电缆终端头 4.安装部位：综合 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 294
16 | 030408007020 | 控制电缆头 终端头 ≤14芯 | 1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：终端头 ≤14芯 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.材质、类型：控制电缆终端头 4.安装部位：综合 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
17 | 030411001081 | 电气配管 PC20 | 1.名称: 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: |  | m | 3908.45
18 | 030411001082 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 4894.37
19 | 030411001083 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝 |  | m | 4138.02
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
20 | 030411001085 | 电气配管 JDG32 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 108.23
21 | 030904003026 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.规格：满足设计要求 3.安装方式;消火栓箱内安装 4.其它:满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 |  | 个 | 149
22 | 030506004027 | 火灾应急广播扬声器 BG5-2/YXJ3-4A | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.类别:消防系统 3.规格:BG5-2/YXJ3-4A 3W 4.安装方式:吸顶安装 5.其他要求：满 |  | 台 | 100
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
23 | 030904008028 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:GST-LD-8300 3.类型:输入模块 4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 64
24 | 030904008029 | 输入/输出模块 | 1.名称：输入/输出模块 2.规格：GST-LD-8301 3.类型:输入/输出模块 4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 33
25 | 030904008030 | 总线广播模块 | 1.名称:总线广播模块 2.规格:满足使用要求 3.类型:总线广播模块 4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 10
26 | 030904008031 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合 4.支架制作、安 |  | 台 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
27 | 030904005032 | 火灾声光警报器 | 1.名称：火灾声光警报器 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 85
28 | 030904006033 | 消防电话 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:TS-GSTN601 3.安装方式：墙上明装,H=1.5M 4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 4
29 | 030904008034 | 接线端子箱 | 1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合 4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压 |  | 台 | 11
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
30 | 030904008035 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:GST-LD-8313 3.类型:隔离器 4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 60
31 | 030504002036 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 5
32 | 030904001037 | 点型光电感烟火灾探测器(编码型) | 1.名称：点型光电感烟火灾探测器(编码型) 2.规格：JTY-GM-GST9611 3.线制：综合 4.类型：感烟探测器 5.安装方式;吸顶安装 6.接线端子压线,单体调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计 |  | 个 | 563
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
及验收要求等
33 | 030904001038 | 点型感温火灾探测器(编码型) | 1.名称：点型感温火灾探测器(编码型) 2.规格：JTW-ZOM-GST9612 3.线制：综合 4.类型：感温探测器 5.安装方式;吸顶安装 6.接线端子压线,单体调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 38
34 | 030904003039 | 手动报警按钮（带消防电话插孔） | 1.名称：带消防电话插孔手动报警按钮 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 85
35 | 030503006040 | 余压探测器 | 1.名称 余压探测器 2.类别、功能： 满足及相关规范要求 3.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
36 | 030409010001 | 弱电专用浪涌保护器 | 1.名称:弱电专用浪涌保护器 2.安装方式;综合 3.接线端子压线,单体调试 4.其他要求：满 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
37 | 030411006041 | 钢制接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.材质:钢盒 3.规格：86 4.安装形式：明装或暗装等综合 5.特别说明:含刨沟槽、填沟槽、安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1221
38 | 031002003292 | 刚性防水套管制作安装φ150 | 1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN150 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 6
39 | 030905003043 | 防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀 | 1.调试内容：正压送风阀、排烟阀、防火阀 2.数量：该标段内的本区域 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
集、规范、设计及验收要求等
40 | 030905003044 | 防火控制装置调试 广播、通讯分机及插孔 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 2.数量：含本项目全部点位 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 185
41 | 030905001045 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:本项目设计的所有火灾报警系统的报警设备的点数 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
气体灭火系统
42 | 030904005001 | 喷洒指示灯/气体释放警报器 | 1 名称:喷洒指示灯/气体释放警报器 2.规格：GST-LD-8317 2 安装形式:门上方150mm安装 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
43 | 030411001086 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 64.65
44 | 030411001087 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 28.45
45 | 030411004068 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线 |  | m | 98.4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
46 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 340.66
47 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-4x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-4x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 67.51
48 | 030904003007 | 紧急启动/停止按钮(具有手/自动转换功能) | 1.名称：紧急启动/停止按钮(具有手/自动转换功能) 2.规格：CST-LD-8316 3.安装方式;底距地1.5米贴墙安装 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
集、规范、设计及验收要求等
49 | 030904005008 | 火灾声光警报器 | 1.名称：火灾声光警报器 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
50 | 030411006009 | 钢制接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.材质:钢盒 3.规格：86 4.安装形式：明装或暗装等综合 5.特别说明:含刨沟槽、填沟槽、安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 7
51 | 030904009010 | 气体灭火控制盘 | 1.名称：气体灭火控制盘 2.线制：满足要求 4.安装方式;综合 5.控制点数量：满足使用要求 6.显示器类型：满足使用要求 7.接线端子压线,单体调试 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 1
分部小计
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
消防防火门监控系统
52 | 030904003001 | 单扇常闭门磁开关 | 1.名称：门磁开关 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 20
53 | 030904003002 | 双扇常闭门磁开关 | 1.名称：双扇常闭门磁开关 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 30
54 | 030904003003 | 双扇常开电动闭门器 | 1.名称：双扇常开电动闭门器 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 6
55 | 030408002004 | 控制电缆 WDZN-KYJY-4x2.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-4x2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内、线槽内敷设等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 88.87
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
56 | 030411001088 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 37.08
57 | 030411004068 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1182.63
58 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1088.75
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
59 | 030411001005 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 555.88
60 | 030411001006 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 39.08
61 | 030411006009 | 钢制接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.材质:钢盒 3.规格：86 4.安装形式：明装或暗装等综合 5.特别说明:含刨沟槽、填沟槽、安装 |  | 个 | 38
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
62 | 030905001046 | 消防防火门监控系统调试 | 1.名称:消防防火门监控系统调试 2.其他：包括系统范围内全部内容 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
电气火灾监控系统
63 | 030904010017 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2.类型:电气火灾监控 3.路数：满足使用要求 4.安装方式：室内 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 18
64 | 030408002002 | 电气配线 WDZN-RYS-4×1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-4×1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1704.34
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
65 | 030408002013 | 控制电缆 WDZN-KYJY-4x1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-4x1.5mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 88.87
66 | 030411001089 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 88.75
67 | 030905001047 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.其他：包括系统范围内全部内容 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
分部小计
消防设备电源监控系统
68 | 030904010018 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称消防设备电源监控模块 2.类型:消防设备电源监控模块 3.路数：满足使用要求 4.安装方式：室内 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 12
69 | 030411001084 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 78.35
70 | 030411004068 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 |  | m | 1737.72
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
71 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 868.86
72 | 030408002004 | 控制电缆 WDZN-KYJY-4x2.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-4x2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内、线槽内敷设等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 88.87
73 | 030905001048 | 消防设备电源监控系统调试 | 1.名称:消防设备电源监控系统调试 2.其他：包括系统范围内全部内容 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
消防控制室
74 | 030904006003 | “119”外线直接报警电话 | 1.名称:“119”外线直接报警电话 2.规格:TS-GSTN601 3.安装方式：墙上明装,H=1.5M 4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
75 | 011104004004 | 600x600 防静电地板 | 1.支架高度、材料种类：600*600 2.面层材料品种、规格、颜色 ：详设计 3.防护材料种类：详设计 4.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | m2 | 215.6
76 | 030904012005 | 火灾报警主机联动柜 | 1.名称:火灾报警主机联动柜（不超过3200点） 2.规格:满足要求 3.线制:综合 4.控制回路及点位满足要求 5.安装方式:落地式 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 套 | 3
77 | 030904010009 | 防火门监控系统主机 | 1.名称:防火门监控系统主机 2.类型:防火门监 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
控 3.路数：满足使用要求 4.安装方式：室内 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
78 | 030904010016 | 消防设备电源监控主机 | 1.名称:消防设备电源监控主机 2.类型:消防设备电源监控 3.路数：满足使用要求 4.安装方式：室内 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 1
79 | 030904014017 | 消防广播主机 | 1.名称：消防广播主机 2.规格：含广播录放盘、区域控制盘及500W功放*2 3.线制：满足规范要求 4.控制回路：满足规范要求 5.安装方式：室内 6.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 套 | 1
80 | 030904012018 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器 |  | 套 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | HZ-C-100W | 2.规格:HZ-C-100W 带图形显示装置 3.线制:综合 4.控制回路:满足规范要求 5.安装方式:落地式 6.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
81 | 030904010007 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.类型:电气火灾监控 3.路数：满足使用要求 4.安装方式：室内 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 1
82 | 030904014011 | 火警LCD终端 | 1.名称：火警LCD终端 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 1
83 | 030501002006 | 打印机 | 1.名称：打印机 2.类别：打印机 3.规格：微型热敏打印机 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4.安装方式：综合考虑
84 | 030904016008 | 电源盘（带蓄电池） | 1.名称：UPS主机 2.容量：满足要求 3.安装方式：室内 4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 套 | 1
85 | 030504002013 | 双电源切换盘 | 1.名称：双电源切换盘 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 1
86 | 030904008001 | 端子箱 | 1.名称：端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合 4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 1
87 | 030507009002 | 通讯管理机 | 1.名称:通讯管理机 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
2.类别:详设计 4.安装方式：综合考虑 5.含PC主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 6.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件、设备内部连线、系统软件和门禁系统应用软件等 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
88 | 031101069010 | 工作站 | 1.名称 ：工作站 2.规格、型号：满足功能需求 |  | 套 | 1
89 | 030904016293 | UPS主机 | 1.名称：UPS主机 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 套 | 1
90 | 030904014015 | 消防电话总机 | 1.名称：消防电话总机 2.规格：总机的电话容量的门数满足本项目所有消防电话的接入 3.线制：满足规范要求 4.控制回路：满足规范要求 5.安装方式：室内 6.本项清单的设 |  | 套 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
91 | 030904001019 | 智能数字液位测控仪 | 1.名称：智能数字液位测控仪 2.规格：满足使用要求 3.线制：多线制 4.类型：智能型 5.安装方式;综合考虑 6.接线端子压线,单体调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
分部小计
防火卷帘及挡烟垂壁
92 | 010803002001 | 防火卷帘 | 1.门代号及洞口尺寸: 2.门材质: 3.启动装置品种、规格: |  | m2 | 168.75
93 | 011210004001 | 固定挡烟垂壁 | 1.边框材料种类、规格: 2.隔板材料品种、规格、颜色: 3.嵌缝、塞口材料品种: |  | m2 | 124.6
分部小计
单价措施项目
| 2.1 | 专业措施项目
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
94 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
95 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
96 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
97 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
98 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
99 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
100 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
101 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
102 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
103 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
104 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
105 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
106 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
107 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
108 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
109 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\C区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
110 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
111 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防水系_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
消火栓系统
1 | 030901001001 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:消火栓热浸镀锌钢管 3.型号、规格:DN65 4、公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1313.62
2 | 030901001002 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:消火栓热浸镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4、公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补 |  | m | 70.663
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
3 | 030901001003 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:消火栓热浸镀锌钢管 3.型号、规格:DN150 4、公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1019.795
4 | 030109001008 | 消火栓系统稳压设备 XW(L)-I-1.5-20-ADL | 1.设备名称：消火栓系统稳压设备 2.型号、规格：XW(L)-I-1.5-20-ADL，单台:Q=1.5L/s, H=20m, N=0.55kw一用一备 3.减震降噪措施综合考虑 4.厂家成套设备 |  | 套 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管，单根软管长度综合考虑、稳压罐、底座、进出水管路、阀门、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5.含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求
5 | 031006015009 | 高位消防水箱 50m3 | 1.名称：高位消防水箱 2.容量：50m3 3.材质：不锈钢板 4.含溢流斗、防虫防鼠网、水位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、导流装置、人孔用密封井盖等制作安装及配套附件 5.基础型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足设计及招标要求 6.各类转运及设备吊装就位 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 1
6 | 031002001010 | 管道支架 | 1.材质：型钢综合 2.管架形式：综 |  | Kg | 2404.08
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
合考虑，消防支架 3.其他：包含除锈、刷油等、满足设计、规范、技术标准、使用功能等相关要求
7 | 031201001011 | 管道刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种 ：红丹和石油沥青两道防腐 3.涂刷遍数、漆膜厚度 4.标志色方式、品种：1）给水管道应为蓝色环；2）热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环；3）中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环；4）排水管道应为黄棕色环。5）消防架空管道外应刷红色油漆或涂红色色环标志，并注明管道名称和水流方向标识 |  | m2 | 865.07
8 | 031003003012 | 蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 031003003013 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 32
10 | 031003001015 | 自动排气阀 DN25 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.材质综合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
11 | 031003003016 | 闸阀 DN100 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN100 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 3
12 | 031003003017 | 止回阀 DN100 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN100 3.材质：阀体采 |  | 个 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
13 | 031003001018 | 带锁具阀门箱 | 1.名称：带锁具阀门箱 2.规格：内含DN100闸阀1个、止回阀1个、流量开关1个 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
14 | 031003012020 | 旋流防止器 DN100 | 1.类型：旋流防止器 2.型号、规格：DN100 3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 4.附件配置：含本体及附配件制作安装，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
集、规范、设计及验收要求等
15 | 030601002021 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.含配套附件及阀门 3.含强度及严密性试验 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
16 | 031003009022 | 金属波纹管DN150 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN150 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 |  | 个 | 12
17 | 030901010024 | 减压稳压消火栓 单栓 | 1.名称：减压稳压消火栓 单栓 2.型号、规格：DN65 普通型、薄型综合考虑 3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4.箱内配置满足招标技术要求 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 套 | 111
18 | 031003003025 | 试验消火栓 DN65 | 1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：DN65 3.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
19 | 030804001026 | 防虫网罩 | 1.材质：不锈钢 |  | 个 | 6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
防虫网
20 | 030901013027 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC2 3.放置于灭火箱内 4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 |  | 具 | 2
21 | 030901013028 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.放置于灭火箱内 4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 |  | 具 | 280
22 | 030901013029 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC6 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC6 3.放置于灭火箱内 4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 |  | 具 | 24
23 | 031002003031 | 一般穿楼板套管 DN100 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN100 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 19
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
24 | 031002003032 | 一般穿楼板套管 DN150 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN150 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
25 | 031002003303 | 一般穿楼板套管 DN200 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN200 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图 |  | 个 | 6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
集、规范、设计及验收要求等
26 | 031002003033 | 穿墙套管PVC DN65 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN65 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 2
27 | 031002003034 | 穿墙套管PVC DN100 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN100 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 1
28 | 031002003035 | 穿墙套管PVC DN150 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN150 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 21
29 | 031002003036 | 穿墙套管PVC DN200 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC |  | 个 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.型号规格：DN200 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求
30 | 031002003304 | 穿墙钢套管 DN200 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN200（介质管道管径） 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 38
31 | 031002003037 | 穿墙钢套管 DN150 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN150 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼 |  | 个 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
32 | 031002003296 | 刚性防水套管制作安装 DN350 | 1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN350 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
33 | 031002003292 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN150 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
34 | 031002003290 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格： |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
DN100 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
35 | 031002003298 | 柔性防水套管制作安装 DN50 | 1.名称：柔性防水套管 2.型号、规格：DN50 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
36 | 031002003302 | 柔性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：柔性防水套管 2.型号、规格：DN150 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
37 | 031002003043 | 防爆波套管 DN65 | 1.名称、类型：防爆波套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN65 4.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 5.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6.套管防腐：满足设计及施工规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 6
38 | 031002003044 | 防爆波套管 DN150 | 1.名称、类型：防爆波套管 2.材质：焊接钢管 3.规格： DN150 4.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 5.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6.套管防腐：满足设计及施工规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
39 | 031003003029 | 防护闸阀 DN65 | 1.名称：防护闸阀 2.规格：DN65 |  | 个 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
40 | 031003003046 | 防护闸阀 DN100 | 1.名称：防护闸阀 2.规格：DN100 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
41 | 030601005047 | 磁悬浮子液位计 | 1.名称:磁悬浮子液位计 2.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 1
42 | 030601001025 | 就地显示液位计 | 1.名称：就地显示液位计 2.类型规格:满足规范及验收要求 3.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 支 | 1
43 | 031003001048 | 浮球阀 DN50 | 1.名称：浮球阀 2.规格：DN50 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，含接线，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
44 | 031003003050 | Y型过滤器 DN150 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN150 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 3
45 | 031003013051 | 水表 DN150 | 1.名称：水表 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
46 | 040504002052 | 水表井 | 1.名称:水表井 2.井的尺寸、深度：综合考虑 3.井身材料：砖砌体 4.包含垫层、基 |  | 座 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
础、踏步、防坠网、井筒、井盖、井圈、模板及钢筋制安等 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
47 | 010101003058 | 挖管沟槽土方 | 1.土方类别:包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等 2.挖土深度:综合 3.场地内土方运距:自行考虑 4.开挖方式:机械、人工开挖、破碎、爆破等综合 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m3 | 135.79
48 | 010103001054 | 土方回填 | 1.部位:综合 2.填方材料品种：合格土方，符合现行施工规范要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.粒径要求:满足现行施工验收规范要求 5.回填方式：人工、机械综合 6.夯填(碾压):分层夯实 7.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑 8.其他要求：满 |  | m3 | 105.12
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
49 | 010103002055 | 余方弃置 | 1.类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、截(凿)桩头等废弃建渣、垃圾、植被、地下的树根、淤泥等 2.运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中 3.运输补贴、堆场补贴等综合在报价中 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m3 | 10.97
50 | 040103001056 | 管道砂石垫层基础 | 1.管道砂石垫层基础 2.密实度要求：满足设计及相关规范要求 3.基础形式综合考虑 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m3 | 8.58
51 | 040103001057 | 管道砂垫层 | 1.管道砂垫层 2.密实度要求：满足设计及相关规范要求 3.基础形式综合考虑 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m3 | 11.12
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
52 | 030905002058 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火控制装置调试 2.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 点 | 112
分部小计
喷淋系统
53 | 030901001001 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN25 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN25 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 2946.196
54 | 030901001002 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN32 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN32 4.公称压力、连接方式:综合 |  | m | 2377.636
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
55 | 030901001003 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN40 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN40 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 541.881
56 | 030901001004 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质: 喷淋热 |  | m | 493.751
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | DN50 | 浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN50 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
57 | 030901001005 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN65 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格: DN65 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作 |  | m | 112.606
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
58 | 030901001006 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN80 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN80 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 274.778
59 | 030901001007 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN100 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:喷淋喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格: DN100 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、 |  | m | 165.198
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
60 | 030901001008 | 喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） DN150 | 1.安装部位:室内(含井道) 2.材质:喷淋热浸镀锌钢管（内外壁镀锌） 3.型号、规格:DN150 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 1436.28
61 | 031002001010 | 管道支架 | 1.材质：型钢综合 2.管架形式：综合考虑，消防支架 3.其他：包含除锈、刷油等、满 |  | Kg | 8348.33
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足设计、规范、技术标准、使用功能等相关要求
62 | 031201001011 | 管道刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种 ：红丹和石油沥青两道防腐 3.涂刷遍数、漆膜厚度 4.标志色方式、品种：1）给水管道应为蓝色环；2）热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环；3）中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环；4）排水管道应为黄棕色环。5）消防架空管道外应刷红色油漆或涂红色色环标志，并注明管道名称和水流方向标识 |  | m2 | 1706.73
63 | 030109001012 | 自喷系统稳压设备 XW(L)-I-1.5-20-ADL | 1.设备名称：自喷系统稳压设备 2.型号、规格：XW(L)-I-1.5-20-ADL，单台:Q=1.5L/s, H=20m, N=0.55kw一用一备 3.减震降噪措施综合考虑 4.厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管，单根软管长度综合考虑、稳压罐、底座、进 |  | 套 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
出水管路、阀门、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5.含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求
64 | 031003009016 | 金属波纹管 DN40 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN40 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 |  | 个 | 2
65 | 031003009017 | 金属波纹管 DN50 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN50 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 |  | 个 | 2
66 | 031003009018 | 金属波纹管 DN80 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN80 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 |  | 个 | 2
67 | 031003009019 | 金属波纹管 DN150 | 1.材质：金属波纹管 2.规格 ：DN150 3.连接形式、焊接方法 4.压力试验、吹 |  | 个 | 22
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求
68 | 031003003021 | 闸阀 DN50 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN50 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
69 | 031003003022 | 闸阀 DN100 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN100 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
70 | 031003003023 | 止回阀 DN50 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN50 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
71 | 031003003024 | 止回阀 DN100 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN100 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
72 | 030901004025 | 湿式报警阀组 DN150 | 1.名称：湿式报警阀组 2.型号、规格：DN150 3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 组 | 5
73 | 030807003027 | 安全信号蝶阀 DN150 | 1.名称:安全信号蝶阀 2.规格:DN150 3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅 |  | 个 | 10
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
74 | 030901006030 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器 2.规格:DN150 3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
75 | 031003001031 | 电磁阀 DN50 | 1.名称：电磁阀 2.规格：DN50 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，含接线，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 4
76 | 031003012019 | 旋流防止器 DN50 | 1.类型：旋流防止器 2.型号、规格：DN50 3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4.附件配置：含本体及附配件制作安装，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
77 | 031003012033 | 旋流防止器 DN100 | 1.类型：旋流防止器 2.型号、规格：DN100 3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 4.附件配置：含本体及附配件制作安装，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
78 | 031003001034 | 带锁具阀门箱 | 1.名称：带锁具阀门箱 2.规格：内含DN100闸阀1个、止回阀1个、流量开关1个 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
79 | 031003001035 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气 |  | 个 | 6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | DN25 | 阀 2.规格:DN25 3.材质综合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
80 | 030901008036 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称：末端试水装置 2.规格型号： DN25 3.材质:综合考虑 4.配套阀门安装、压力试验及调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 组 | 5
81 | 030901003037 | 喷淋喷头（有吊顶） | 1.名称:喷淋喷头 2.安装部位:室内，有吊顶，含装饰盘 3.型号、规格:综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 3
82 | 030901003038 | 喷淋喷头（无吊顶） | 1.名称:喷淋喷头 2.安装部位:室内，无吊顶 3.型号、规格:综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.其他要求：满足相关标准图 |  | 个 | 2003
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
集、规范、设计及验收要求等
83 | 030901003039 | 喷淋喷头（无吊顶）厨房操作间93℃ | 1.名称:喷淋喷头（无吊顶）厨房操作间93℃ 2.安装部位:室内，无吊顶 3.型号、规格:综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 53
84 | 030901003040 | 喷淋喷头（无吊顶）柴油发电机房、厨房除操作间外79℃ | 1.名称:喷淋喷头（无吊顶）柴油发电机房、厨房除操作间外79℃ 2.安装部位:室内，无吊顶 3.型号、规格:综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 36
85 | 030901009041 | 喷头吸热盘 | 1.名称:喷头吸热盘 2.安装部位、规格、材质:综合考虑 3.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 37
86 | 031002003042 | 一般穿楼板套管 DN100 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN100 3.套管孔洞预留、制作安装及 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
87 | 031002003043 | 一般穿楼板套管 DN150 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN150 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
88 | 031002003044 | 一般穿楼板套管 DN200 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.型号、规格：DN200 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
89 | 031002003045 | 穿墙套管PVC DN25 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN25 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 3
90 | 031002003046 | 穿墙套管PVC DN32 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN32 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 14
91 | 031002003047 | 穿墙套管PVC DN40 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN40 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 |  | 个 | 13
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求
92 | 031002003048 | 穿墙套管PVC DN50 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN50 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 9
93 | 031002003049 | 穿墙套管PVC DN65 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN65 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 2
94 | 031002003050 | 穿墙套管PVC DN80 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN80 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 2
95 | 031002003051 | 穿墙套管PVC DN100 | 1.类型：穿墙套管PVC |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
2.材质：PVC 3.型号规格：DN100 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求
96 | 031002003052 | 穿墙套管PVC DN150 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN150 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 17
97 | 031002003053 | 穿墙套管PVC DN200 | 1.类型：穿墙套管PVC 2.材质：PVC 3.型号规格：DN200 4.套管孔洞预留、制作安装及套管两侧装饰圈（装饰盖）敷设 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 |  | 个 | 2
98 | 031002003054 | 穿墙钢套管 DN25 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN50 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综 |  | 个 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 36 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
99 | 031002003055 | 穿墙钢套管 DN32 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN50 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
100 | 031002003056 | 穿墙钢套管 DN50 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN50 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 37 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
101 | 031002003057 | 穿墙钢套管 DN80 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN80 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
102 | 031002003058 | 穿墙钢套管 DN100 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN100 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 38 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
103 | 031002003059 | 穿墙钢套管 DN150 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN150 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 10
104 | 031002003026 | 穿墙钢套管 DN200 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.型号、规格：DN200 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 6
105 | 031002003292 | 刚性防水套 | 1.名称：刚性防 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 39 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 管制作安装 DN150 | 水套管 2.型号、规格：DN150 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
106 | 031002003062 | 防爆波套管 DN25 | 1.名称、类型：防爆波套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN25 4.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 5.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6.套管防腐：满足设计及施工规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
107 | 031002003063 | 防爆波套管 DN32 | 1.名称、类型：防爆波套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN32 4.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 5.填料材质：综合考虑，满足规 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 40 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
范及验收要求 6.套管防腐：满足设计及施工规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
108 | 031002003065 | 防爆波套管 DN65 | 1.名称、类型：防爆波套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN65 4.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 5.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6.套管防腐：满足设计及施工规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
109 | 031002003066 | 防爆波套管 DN80 | 1.名称、类型：防爆波套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80 4.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 5.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6.套管防腐：满足设计及施工规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
110 | 031002003044 | 防爆波套管 | 1.名称、类型： |  | 个 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 41 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | DN150 | 防爆波套管 2.材质：焊接钢管 3.规格： DN150 4.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 5.填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6.套管防腐：满足设计及施工规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
111 | 031003003070 | 防护闸阀 DN150 | 1.名称：防护闸阀 2.规格：DN150 3.材质：阀体采用铸铁 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 3
112 | 030905002071 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷淋灭火控制装置调试 2.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 点 | 5
分部小计
气体灭火系统
113 | 030902009001 | 变电所设成 | 1.名称：变电所 |  | 套 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 42 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 套七氟丙烷灭火装置 | 设成套七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格、性能参数：V=150L 3.含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4.含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
114 | 030902009002 | 储油间设成套七氟丙烷灭火装置 | 1.名称：储油间设成套七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格、性能参数： V=150L 3.含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4.含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 套 | 1
115 | 030902009003 | 高压配电室设成套七氟丙烷灭火装置 | 1.名称：高压配电室设成套七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格、性能参数：V=150L 3.含灭火剂储瓶、容器阀、驱 |  | 套 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 43 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4.含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
116 | 030905004005 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格 2.气体试喷 |  | 点 | 10
分部小计
单价措施项目
| 2.1 | 专业措施项目
117 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
118 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
119 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
120 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
121 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
122 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
123 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
124 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
125 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
126 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防水系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 44 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
127 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
128 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
129 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
130 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
131 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
132 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
133 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
134 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防电系_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
火灾报警系统
1 | 030411003003 | 防火桥架 FH-MR:50x50 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:50*50 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 147.41
2 | 030411003001 | 防火桥架 FH-MR:100x50 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:100*50 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防 |  | m | 119.57
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
3 | 030411003002 | 防火桥架 FH-MR:150x75 | 1.名称:防火桥架 2.型号、规格：FH-MR:150*75 3.材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4.附件：包括但不限于桥架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 5.桥架本体安装、配管开孔、桥架开孔、刷防火漆或涂料、防火封堵、过伸缩缝及沉降缝处理等 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 17.56
4 | 030413001003 | 桥架支撑架、支吊架制作及安装 | 1.名称：桥架支撑架、支吊架制作及安装 2.材质：型钢 3.规格：综合考虑 4.支架除锈、刷油（含防火涂料等）、防腐 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | t | 0.42
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 030409002004 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25*4 2.材质：热镀锌扁钢 3.型号规格：—25*4 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 332.97
6 | 030411004068 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 8079.68
7 | 030408002017 | 电气配线 WDZN-RYS-2x2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 496.17
8 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x1.5mm2 3.材质：铜芯 |  | m | 9698.18
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
9 | 030408002012 | 控制电缆 WDZN-KYJY-2x1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-2x1.5mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 117.02
10 | 030408002013 | 控制电缆 WDZN-KYJY-4x1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-4x1.5mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 436.22
11 | 030408002015 | 控制电缆 WDZN-KYJY-5x1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号： WDZN-KYJY-5x1.5mm2 3.材质：铜芯 |  | m | 2783.78
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4.配线形式:管内、线槽内敷设等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
12 | 030408007014 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：终端头 ≤6芯 3.材质、类型：控制电缆终端头 4.安装部位：综合 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 90
13 | 030408007015 | 控制电缆头 终端头 ≤14芯 | 1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：终端头 ≤14芯 3.材质、类型：控制电缆终端头 4.安装部位：综合 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 4
14 | 030411001078 | 电气配管 PC20 | 1.名称: 2.材质: 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: |  | m | 2907.54
15 | 030411001016 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：综合考虑 |  | m | 3028.52
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
16 | 030411001017 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 4371.06
17 | 030411001018 | 电气配管 JDG32 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满 |  | m | 31.24
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
18 | 030904003021 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.规格：满足设计要求 3.安装方式;消火栓箱内安装 4.其它:满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 |  | 个 | 115
19 | 030506004022 | 火灾应急广播扬声器 BG5-2/YXJ3-4A | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.类别:消防系统 3.规格:BG5-2/YXJ3-4A 3W 4.安装方式:吸顶安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 88
20 | 030904008023 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:GST-LD-8300 3.类型:输入模块 4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 38
21 | 030904008024 | 输入/输出模块 | 1.名称：输入/输出模块 2.规格：GST-LD-8301 3.类型:输入/输出模块 |  | 个 | 39
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
22 | 030904008025 | 总线广播模块 | 1.名称:总线广播模块 2.规格:满足使用要求 3.类型:总线广播模块 4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 6
23 | 030904008026 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合 4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 5
24 | 030904005027 | 火灾声光警报器 | 1.名称：火灾声光警报器 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图 |  | 个 | 68
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
集、规范、设计及验收要求等
25 | 030904006028 | 消防电话 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:TS-GSTN601 3.安装方式：墙上明装,H=1.5M 4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 7
26 | 030904008029 | 接线端子箱 | 1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合 4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 6
27 | 030904008030 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:GST-LD-8313 3.类型:隔离器 4.安装方式;综合 5.接线端子压线,单体调试 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 40
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
28 | 030504002031 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 6
29 | 030904001032 | 点型光电感烟火灾探测器(编码型) | 1.名称：点型光电感烟火灾探测器(编码型) 2.规格：JTY-GM-GST9611 3.线制：综合 4.类型：感烟探测器 5.安装方式;吸顶安装 6.接线端子压线,单体调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 490
30 | 030904001033 | 点型感温火灾探测器(编码型) | 1.名称：点型感温火灾探测器(编码型) 2.规格：JTW-ZOM-GST9612 3.线制：综合 4.类型：感温探测器 5.安装方式;吸顶安装 6.接线端子压线,单体调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 37
31 | 030904001034 | 点型光电感烟火灾探测器(编码型, | 1.名称：点型光电感烟火灾探测器(编码型,防爆 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 防爆型) | 型) 2.规格：JTY-GM-GSTN9811(Ex) 3.线制：综合 4.类型：感烟探测器 5.安装方式;吸顶安装 6.接线端子压线,单体调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
32 | 030904001035 | 点型感温火灾探测器(编码型,防爆型) | 1.名称：点型感温火灾探测器(编码型,防爆型) 2.规格：JTW-ZOM-GSTN9812(Ex) 3.线制：综合 4.类型：感温探测器 5.安装方式;吸顶安装 6.接线端子压线,单体调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 1
33 | 030904003036 | 手动报警按钮（带消防电话插孔） | 1.名称：带消防电话插孔手动报警按钮 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 66
34 | 030503006037 | 燃气探测器 | 1.名称 燃气 |  | 个 | 6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
2.类别、功能： 满足及相关规范要求 3.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
35 | 030904010038 | 燃气报警器 | 1.名称：燃气报警器 2.线制：综合 3.安装方式;综合 4.气体类型：综合考虑 5.显示器类型：满足使用要求 6.接线端子压线,单体调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 1
36 | 030409010293 | 弱电专用浪涌保护器 | 1.名称:弱电专用浪涌保护器 2.安装方式;综合 3.接线端子压线,单体调试 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 4
37 | 030411006039 | 钢制接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.材质:钢盒 3.规格：86 4.安装形式：明装或暗装等综合 5.特别说明:含刨沟槽、填沟槽、安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 908
38 | 031002003292 | 刚性防水套管制作安装 | 1.名称：刚性防水套管制作安装 |  | 个 | 6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | φ150 | 2.型号、规格：φ150 3.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5.套管防腐：满足设计及施工规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
39 | 030905003041 | 防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀 | 1.调试内容：正压送风阀、排烟阀、防火阀 2.数量：该标段内的本区域 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 2
40 | 030905003042 | 防火控制装置调试 广播、通讯分机及插孔 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 2.数量：含本项目全部点位 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 154
41 | 030905003043 | 防火控制装置调试(消防风机) | 1.名称:消防风机调试 2.类型:消防风机调试 3.满足验收规范 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
42 | 030905001044 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:本项目设计的所有火灾报警系统的报警设备的点数 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
消防防火门监控系统
43 | 030507009001 | 消防防火门监控区域分机 | 1.名称:消防防火门监控区域分机 2.类型:消防防火门监控 3.路数：满足使用要求 4.安装方式：综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 1
44 | 030904003002 | 单扇常闭门磁开关 | 1.名称：门磁开关 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
45 | 030904003003 | 双扇常闭门磁开关 | 1.名称：双扇常闭门磁开关 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 46
46 | 030904003004 | 双扇常开电动闭门器 | 1.名称：双扇常开电动闭门器 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 6
47 | 030411001079 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 357.98
48 | 030411001080 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设 |  | m | 18.42
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
49 | 030411004068 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 371.76
50 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 487.84
51 | 030411006007 | 终端接线盒 | 1.名称:终端接线盒 2.材质:钢盒 3.规格：86 4.安装形式：明装或暗装等综合 |  | 个 | 58
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5.特别说明:含刨沟槽、填沟槽、安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
52 | 030905001045 | 消防防火门监控系统调试 | 1.名称:消防防火门监控系统调试 2.其他：包括系统范围内全部内容 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
电气火灾监控系统
53 | 030904010039 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2.类型:电气火灾监控 3.路数：满足使用要求 4.安装方式：室内 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 21
54 | 030408002002 | 电气配线 WDZN-RYS-4x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-4x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 |  | m | 86.56
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
55 | 030411001081 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 70.84
56 | 030905001046 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.其他：包括系统范围内全部内容 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
消防设备电源监控系统
57 | 030904010040 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称消防设备电源监控模块 2.类型:消防设备电源监控模块 3.路数：满足使用要求 4.安装方式：室 |  | 台 | 7
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
内 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
58 | 030411001082 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 74.35
59 | 030411004068 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 687.72
60 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内 |  | m | 343.86
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
61 | 030905001047 | 消防设备电源监控系统调试 | 1.名称:消防设备电源监控系统调试 2.其他：包括系统范围内全部内容 3.满足验收规范要求，出具调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
气体灭火系统
62 | 030411004068 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 270.14
63 | 030408002010 | 电气配线 WDZN-RYS-2x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-2x1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内 |  | m | 452.45
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
64 | 030408002002 | 电气配线 WDZN-RYS-4x1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZN-RYS-4×1.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 149.7
65 | 030411001083 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | m | 132.76
66 | 030411001084 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除 |  | m | 55
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
67 | 030904005006 | 火灾声光警报器 | 1.名称：火灾声光警报器 2.规格：满足使用要求 3.安装方式;综合 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
68 | 030904009007 | 气体灭火控制盘 | 1.名称：气体灭火控制盘 2.线制：满足要求 4.安装方式;综合 5.控制点数量：满足使用要求 6.显示器类型：满足使用要求 7.接线端子压线,单体调试 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 台 | 3
69 | 030904005008 | 喷洒指示灯/气体释放警报器 | 1 名称:喷洒指示灯/气体释放警报器 2.规格：GST-LD-8317 2 安装形式:门上方150mm安装 4.接线端子压线, |  | 个 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等
70 | 030904003009 | 紧急启动/停止按钮(具有手/自动转换功能) | 1.名称：紧急启动/停止按钮(具有手/自动转换功能) 2.规格：CST-LD-8316 3.安装方式;底距地1.5米贴墙安装 4.接线端子压线,单体调试 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 5
71 | 030411006010 | 钢制接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：两通、三通、四通综合考虑 4.安装形式：明装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |  | 个 | 18
分部小计
防火卷帘及挡烟垂壁
72 | 011210004001 | 固定挡烟垂壁 | 1.边框材料种类、规格: 2.隔板材料品种、规格、颜色: 3.嵌缝、塞口材料品种: |  | m2 | 158.19
分部小计
单价措施项目
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 2.1 | 专业措施项目
73 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
74 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
75 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
76 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
77 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
78 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
79 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
80 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
81 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
82 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
83 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
84 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
85 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
86 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
87 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
88 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程\D区【 消防电系统】 |  |  |  | 标段：西昌市迎宾大道汽车产业园区工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
供电、照明及通信设施
89 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
90 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表—08